## Költségvetés összesítő
TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS
Készűlt a Keszthely, Sopron utca 41. szám alatt létesítendő
Meglévő irodaépület felújításának és bővítésének
Épületvillamossági munkák számára
Ssz. | Munkanem | nettó anyag összesen | nettó díj összesen
1. | KISFESZÜLTSÉGŰ ELOSZTÓ BERENDEZÉSEK | 0 | 0
2. | KÁBELTÁLCÁK, KÁBELTARTÓ SZERKEZETEK | 0 | 0
3. | KÁBELEK, VEZETÉKEK | 0 | 0
4. | SZERELVÉNYEK | 0 | 0
5. | SZERELÉSI ANYAGOK, EGYÉB TÉTELEK | 0 | 0
6. | VAGYONVÉDELMI RENDSZER | 0 | 0
7. | CCTV RENDSZER | 0 | 0
8. | LÁMPATESTEK | 0 | 0
9. | BIZTONSÁGI ÉS IRÁNYFÉNY VILÁGÍTÁS | 0 | 0
10. | FÖLDELÉS ÉS VILLÁMVÉDELEM | 0 | 0
11. | DOKUMENTÁLÁS | 0 | 0
| Nettó anyag és díj összesen: | 0 | 0
| Nettó anyag + díj összesen: | 0
| ÁFA 27 % | 0
| Bruttó anyag + díj összesen: | 0

## Tételes költségvetés
TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS
Készűlt a Keszthely, Sopron utca 41. szám alatt létesítendő
Meglévő irodaépület felújításának és bővítésének
Épületvillamossági munkák számára
Ssz. |  | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | A+D egységár | Anyag összesen | Díj összesen | Anyag+Díj összesen
1. |  | KISFESZÜLTSÉGŰ ELOSZTÓ BERENDEZÉSEK
Az elosztó berendezésekkel szemben támasztott követelmények: A sorolható mezőkből álló, moduláris struktúrájú. A mezők anyaga elektrogalvanizált fémlemez, polimerizált poliészter epoxi bevonattal. A készülékek egy nyitható előlap mögé vannak felszerelve /maszkos elosztó/, csak a működtető részegységeik láthatók. A berendezés réz sínezéssel készül, a zárlati szilárdságnak megfelelő megfogással. A berendezés leágazásaiban 80 A-ig kismegszakítókat, 80 A felett megszakítókat kell alkalmazni a szükséges zárlati megszakító képesség figyelembe vételével. Minden elosztó berendezést áramtalanító főkapcsolóval kell ellátni. Az elosztó helyiségekbe szigetelő gumiszőnyeget kell a padlóra elhelyezni. Az álpadlós helyiségekben, villamos fülkékben acélszerkezetű kiemelés szükséges az elosztó berendezések alá. 20% tartalékot kell képezni.
Az összes elosztó azonos gyártmányból készüljön. Gyári tokozásban elhelyezett elosztó berendezéseket kell készíteni. A védettség biztosítása érdekében a kábelek tömszelencén vagy szivacsos bevezetőn keresztül vezetendőek be az elosztóba. Az elosztók alső és/vagy felső bekötésűek lesznek. A szinti elosztók a hálózatfajtáknak megfelelő tagozódásban (normál és kiemelt) készüljenek. Az elosztókon belül az összes berendezés egyértelműen beazonosított kell, hogy legyen, mely azonosítók az elosztó belsejében található megvalósulási terveken is meg kell, hogy jelenjenek. Az elosztó berendezések belső kábelezését is kábeljelző gyűrűkkel meg kell jelölni. A belső vezetékezés szabványos színű kábelekkel, az áramértékeknek megfelelő keresztmetszetű vezetékekkel, gyűjtősínekkel készüljön. Az egymás mellett elhelyezett berendezéseket fésűs sínnel kell csatlakoztatni. Az elektromos helyiségekbe kerülő elosztó berendezések maszkos kivitelűek, a többi kihelyezett elosztó berendezés maszkos és ajtós kivitelben készülnek. Típus: Schneider-Electric
1. | 1. | Fogyastásmérőhely kiképzés rendszerengedélyes háromfázisú áramváltós mérőhellyel, terv szerinti összeállításban, tartószerkezettel, áramszolgáltatói ügyintézéssel | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | 2. | FSZ jelű főelosztó berendezés terv szerinti tartalommal | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | 3. | 1EM jelű elosztó berendezés terv szerinti tartalommal | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MUNKANEM összesen : | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2. |  | KÁBELTÁLCÁK, KÁBELTARTÓ SZERKEZETEK
A védőcsövezés falon belül MÜ-III, falon kívül illetve betonban MÜ-I-es legyen. A betonba szerelt csövezés gyári idomokkal szerelt, betonmunkához készített rendszerrel történjen. A teljes védőcsőhálózat, amely zárt helyen lesz (pl. falakban) gyári idomokkal zárt rendszerben kell megszerelni. Álmennyezet feletti szerelésnél elfogadható a nyitott csövezési rendszer. A védőcsövek végén mindenhol és minden méretben védőkupakot kell használni a vezeték megóvásának céljából. A csövek megfogása falon bilincsekkel történik. A védőcsöveket a dobozokba ragasztással kell rögzíteni.
A kötődobozok fedelét színkóddal kell ellátni. Ezzel a megoldással a karbantartások során lehet ránézésre a doboz tartalmát megállapítani.
A légkezelő, hűtőgép, nagy gépészeti berendezések bekötéséhez a kábeltálcáktól függőleges tálcaszakaszok építendőek ki. Ezekhez kell a lejövő főáramköri és vezérléstechnikai vezetékeket a berendezésig lehozni. A kábeltálcák az aljzathoz legyenek rögzítve, a gépekhez történő rögzítés nem elfogadott. A vezetékeket a gépeken nyitott rendszerű védőcsövezéssel kell kiépíteni.
Minőségi színvonal: SPELSBERG kötődobozok; VERGOKAN, OBO-BETTERMANN kábeltálca, kábellétra, bilincs-, és kengyelrendszer; SCHNEIDER ELECTRIC parapetcsatorna rendszer, HILTI rögzítőelemek, UNIVOLT védőcsőrendszer
2. | 1. | Védőcső FI20mm, MüI kivitel, felszereléssel tartószerkezettel, kötődobozokkal | 3605 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 2. | Védőcső FI25mm, MüI kivitel, felszereléssel, tartószerkezettel, kötődobozokkal | 2100 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 3. | Symalen védőcső FI25/20mm,aljzatba, vagy vb szerkezetbe szerelve | 35
2. | 4. | Kötődoboz feliratozással, színkóddal, 100x100mm A kötődobozok fedelét színkóddal kell ellátni. Ezzel a megoldással a karbantartások során lehet ránézésre a doboz tartalmát megállapítani. falon kívüli | 25 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 5. | Kötődoboz feliratozással, színkóddal, 150x150mm A kötődobozok fedelét színkóddal kell ellátni. Ezzel a megoldással a karbantartások során lehet ránézésre a doboz tartalmát megállapítani. falon kívüli | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 6. | 65 kötődoboz, keményfalú, betonban | 40 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 7. | Falhorony vésések és helyreállítások | 1 | tétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 8. | Árokásás, 0,4m széles, 0,8m mély, kábelárok feltárása, 20cm homokágy készítéssel, kábeljelző szalag telepítéssel, rétegenkénti döngölés melletti földvisszatöltéssel, felesleges fölt elszállításával | 35 | fm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MUNKANEM összesen : | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3. |  | KÁBELEK, VEZETÉKEK
Az épületben a szerelés vakolat alatt vagy gipszkarton falakba süllyesztetten történik. A gépházakban a szerelés történhet falon kívül. A kábeleket kábeltálcára, kábellétrára, rácsos kábeltálcára kell helyezni. A kábeleket kábelazonosító számmal kell ellátni.
3. | 1. | H07V-K 1x1,5 mm2 | 9860 | fm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | 2. | H07V-K 1x2,5 mm2 | 5280 | fm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | 3. | NYM-J 3x2,5 mm2 | 280 | fm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | 4. | NYM-J 5x2,5 mm2 | 24 | fm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | 5. | NYM-J 3x16 mm2 | 25 | fm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | 6. | NYY-J 5x25 mm2 | 10 | fm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | 7. | NYXWY 4x70/35 mm2 | 55 | fm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | 8. | 2x0,5+4x0,22SN bizt.techn.kábel | 25 | fm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | 9. | 4x0,22SN bizt.techn.kábel | 380 | fm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | 10. | Ethernet Cat 6a | 750 | fm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MUNKANEM összesen : | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4. |  | SZERELVÉNYEK
Az épületben a szerelés vakolat alatt vagy gipszkarton falakba süllyesztetten történik. A gépházakban a szerelés történhet falon kívül. A kábeleket kábeltálcára, kábellétrára, rácsos kábeltálcára kell helyezni. A kábeleket kábelazonosító számmal kell ellátni.
Szerelvények, felszereléssel, bekötéssel, szerelvény dobozzal, sorolókerettel, kompletten kell költségelni. Minőségi meghatározás: Schneider Electric MERTEN; parapetcsatornában ALTIRA, ULTRA 45x45; falon kívül: CEDAR PLUS; MERTEN ARGUS vagy BEG jelenlét-, és mozgásérzékelő; Mozgássérült vészjelző rendszer: Schrack Seconet Visoopt vagy Schneider Electric ELSO
4. | 1. | Dugalj 2P+F (16A), süllyesztett, sorolókerettel, kompletten, bekötéssel | 64 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | 2. | Dugalj 2P+F (16A), süllyesztett, sorolókerettel, kompletten, bekötéssel, vízmentes | 16 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | 3. | Kapcsoló 101-es egypólusú (10A), süllyesztett, kompletten, bekötéssel | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | 4. | Kapcsoló 102-es kétsarkú (10A), süllyesztett, sorolókerettel, kompletten, bekötéssel, vízmentes | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | 5. | Kapcsoló 105-ös csillár kapcsoló (10A), süllyesztett, kompletten, bekötéssel, vízmentes | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | 6. | Kapcsoló 106+6-os kettős váltókapcsoló (10A), süllyesztett, kompletten, bekötéssel, vízmentes | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | 7. | Kapcsoló 106-os váltókapcsoló (10A), süllyesztett, sorolókerettel, kompletten, bekötéssel | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | 8. | Kapcsoló 107-es kereszt kapcsoló (10A), süllyesztett, kompletten, bekötéssel, vízmentes | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | 9. | Antenna csatlakozó, süllyesztett, sorolókerettel, kompletten, bekötéssel | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | 10. | HDMI csatlakozó, süllyesztett, sorolókerettel, kompletten, bekötéssel | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | 11. | RJ45/RJ45 iker csatlakozó, süllyesztett, sorolókerettel, kompletten, bekötéssel, Cat6a | 20 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | 12. | WiFi Access Point csatlakozó lehetőség RJ45-ös bekötéssel | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | 13. | Üveglap alatti nyomógomb tűzvédelmi feszültségmentesítéséhez, felirattal | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MUNKANEM összesen : | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5. |  | SZERELÉSI ANYAGOK, EGYÉB TÉTELEK
5. | 1. | Szerelési segédanyagok | 1 | tétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | 2. | Fan-coil bekötése 1,5m-es vezeték ráhagyással | 11 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | 3. | Egyfázisú berendezés fix bekötése munkavédelmi kapcsolóval | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | 4. | Háromfázisú berendezés fix bekötése munkavédelmi kapcsolóval | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | 5. | P1 jelű padlócsatlakozó, HDMI csatlakozó részére | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | 6. | Vízmelegító bekötése | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | 7. | Jelenlétérzékelő falon kívüli 360°, kompletten, bekötéssel |  | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | 8. | Jelenlétérzékelő falon kívüli 360°, vízmentes, kompletten, bekötéssel | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | 9. | Kültéri mozgásérzékelő 110°, kompletten, bekötéssel | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | 10. | Kültéri mozgásérzékelő 180°, kompletten, bekötéssel |  | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | 11. | Talponálló 600x600 rack szekrény 42U magas | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | 12. | EPH bekötés, MKH 6mm2 | 1 | tétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | 13. | Földelés kialakítása | 1 | tétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MUNKANEM összesen : | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6. |  | VAGYONVÉDELMI RENDSZER
6. | 1. | Riasztó központ 8-32 zónás 32 felhasználós központ felügyelt sziréna és AUX kimenettel, telefonvonali kommunikátorral, GSM, GPRS, IP és hangmodul (VDMP3) kompatibilis, 2 integrált PGM kimenettel és választható StayD üzemmóddal, bobozban tápegységgel, akkumulátorral | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | 2. | LCD kezelő, programozható címkékkel és 1 kezelő zóna bemenettel, StayD támogatással | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | 3. | Kombinált mikrohullámú és infravörös mozgásérzékelő magas téves riasztás elleni védelemmel, anti-mask (kitakarás védelem) relés kimenettel | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | 4. | Infravörös mozgásérzékelő mennyezetre szerelt 360 fokos, magas téves riasztás elleni védelemmel, anti-mask (kitakarás védelem) relés kimenettel | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | 5. | Mozgásérzékelő kombinált üvegtörésérzékelővel | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | 6. | REED nyitásérzékelő nyillászáróba gyártás során elhelyezve | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | 7. | Signal PS 128A L7 - Kültéri akkumulátoros hang-fény jelző, pozitív-negatív indítójel. Levehető előlapi burkolat. Választható dallam, élesített állapot kijelzés. 115 dB | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | 8. | Gyártmánytervezés, programozás, üzembe helyezés, oktatás | 1 | tétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | 9. | Megvalósulási terv készítése digitális formátumban és 4 nyomtatott példányban | 1 | tétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MUNKANEM összesen : | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7. |  | CCTV RENDSZER
7. | 1. | NVR, 16 csat., 2 HDD, max 8 Mpx, 160 Mbps IP kamera sávszélesség, Tömörítés H.264, H.265, Lan portok száma 1db. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | 2. | Csőkamra, 5 MP varifokális (2.8-12mm) EXIR IP csőkamera, elektronikus WDR, valós Day/Night (ICR), IP67 kültéri, nem vandálbiztos, kódolás H.264/H.265/MJPEG, tápellátás 12VDC/PoE, PoE-osztály PoE | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | 3. | Monitor 19" FullHD felbontású HDMI bemenettel (tartókonzollal opcionálisan) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | 4. | 18 portos PoE switch, 16 PoE + 2 kombinált uplink port, nem menedzselhető | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | 5. | Szerelési segédanyagok | 1 | tétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | 6. | Gyártmánytervezés, programozás, üzembe helyezés, oktatás | 1 | tétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | 7. | Megvalósulási terv készítése digitális formátumban és 4 nyomtatott példányban | 1 | tétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MUNKANEM összesen : | [5 empty] | 0 | 0 | 0
8. |  | LÁMPATESTEK
8. | 1. | L1 jelű, általános lámpa hely | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 2. | L2 jelű, általános vízmentes lámpa hely | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 3. | L4 jelű, általános vízmentes lámpa hely, falikar | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 4. | L5 jelű, tükör/pult világító lámpa hely | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 5. | L6 jelű, por, páramentes lámpa hely | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 6. | L7 jelű, por, páramentes lámpa hely | 28 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MUNKANEM összesen : | [5 empty] | 0 | 0 | 0
9. |  | BIZTONSÁGI ÉS IRÁNYFÉNY VILÁGÍTÁS
9. | 1. | LED biztonsági világítás lámpatest mennyezetre szerelt kivitelben, 60 perces akkumulátoros; 3W, 230V (táv.faltól <4m, lámpaköz < 10m) IP44 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 2. | LED biztonsági világítás lámpatest mennyezetre szerelt kivitelben, 60 perces akkumulátoros; 3W, 230V (táv.faltól <4m, lámpaköz < 10m) IP40 | 22 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 3. | Irányfény lámpatest zöld alapon fehér piktogrammal, oldalfali kivitelben, 60 perces akkumulátoros; 8W, 230V IP20 | 16 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 4. | Irányfény lámpatest zöld alapon fehér piktogrammal, oldalfali kivitelben, 60 perces akkumulátoros; 8W, 230V IP54 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 5. | Irányfény lámpatest zöld alapon fehér piktogrammal, mennyezetre szerelt kivitelben, 60 perces akkumulátoros; 8W, 230V IP20 | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MUNKANEM összesen : | [5 empty] | 0 | 0 | 0
10. |  | FÖLDELÉS ÉS VILLÁMVÉDELEM
10. | 1. | Meglévő villámvédelmi rendszer átépítése az új tetőre, a szükséges elemek kicserélése | 1 | tétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | 8. | Járulékos korrózióvédelem kialakítása beton-levegő, beton föld, föld levegő átmeneteknél földelőn és levezetőn 20cm bitumenes kenéssel | 1 | tétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | 9. | Épület főelosztójának bekötés a földelési hálóba | 1 | tétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MUNKANEM összesen : | [5 empty] | 0 | 0 | 0
11. |  | DOKUMENTÁLÁS
Figyelem! A vállalkozónak komplett, működő rendszert kell megajánlani. A pályázó kivitelezőnek a kiírás tételeit és mennyiségeit ellenőriznie kell a műszaki leírás, a tervek, építési engedély előírások, egyéb szakági tervek ismeretében. Amennyiben eltérő mennyiségek, vagy plusz tétel szükséges a teljes működő rendszer megvalósításához, azt külön soron kell megajánlani. A tételekben kiírt anyagmegnevezések a beépítendő anyag minőségi kategóriájára vonatkoznak, az ajánlatban azonos minőségű más anyagokra berendezésekre kiválthatók, a tételhez fűzött megjegyzés megtétele mellett, beépítés megkezdése előtt anyagjóváhagyó lapot kell benyújtani, tervezői beruházói jóváhagyásra. Organizációt a vállalkozónak kell megajánlani.
11. | 1. | Első szabványossági felülvizsgálat a MSZ HD 60364-6:2007 szabvány alapján | 1 | tétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | 2. | Megvalósulási terv készítése digitális formátumban és 4 nyomtatott példányban | 1 | tétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | 3. | Komplett dokumentáció elkészítése nyomtatott formában szükséges jegyzőkönyvekkel jóváhagyatási eljárás MMBH-nál (eljárási díj nélkül) | 1 | tétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | 4. | Bekeretezett egyvonalas terv minden elosztón elhelyezve | 1 | tétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MUNKANEM összesen : | [5 empty] | 0 | 0 | 0